Система нормативных документов

Государственной противопожарной службы МВД России

НОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ

СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

ТОРГОВЫЕ ПАВИЛЬОНЫ И КИОСКИ.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

НПБ 103-95

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ МВД РОССИИ

Москва

1995

РАЗРАБОТАНЫ, ВНЕСЕНЫ и ПОДГОТОВЛЕНЫ к утверждению нормативно-техническим отделом ГУГПС МВД России.

УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ приказом ГУГПС МВД России от 31 января 1995 г. N 5.

Дата введения в действие 1 марта 1995 г.

СОГЛАСОВАНЫ с Минстроем России (письмо от 29.12.94 г. N 13/377).

Вводятся впервые.

Настоящие нормы устанавливают требования пожарной безопасности при устройстве и размещении торговых павильонов и киосков на территории Российской Федерации и являются обязательными для исполнения всеми организациями независимо от форм собственности, вида деятельности и ведомственной принадлежности.

Нормы не распространяются на торговые киоски и лотки, размещаемые внутри зданий и сооружений.

При проектировании павильонов, помимо настоящих норм, необходимо руководствоваться СНиП 2.01.02-85\*, СНиП 2.08.02-89\*, СНиП 2.07.01-89\* и другими нормативными документами, утвержденными в установленном порядке, применительно к зданиям для предприятий торговли.

1.ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Степень огнестойкости торговых киосков и одноэтажных па­виль­о­нов площадью 20 м2 и менее не регламентируется.

Степень огнестойкости, допустимое число этажей и площадь этажа (пожарного отсека) торговых павильонов большей площади следует определять по действующим строительным нормам и правилам применительно к зданиям для предприятий торговли.

1.2. Павильоны и киоски, предназначенные для торговли горючими жидкостями или газами, следует выполнять I , II, IIIа степеней огнес­той­кос­ти, как правило, отдельно стоящими или в группе с киосками, торгующими аналогичными товарами.

1. Внутренние запоры, устанавливаемые на дверях и используемые в период нахождения в сооружении людей, должны быть легко­откры­ва­е­мы­ми.
2. Отопление киосков, устанавливаемых в населенных пунктах, следует устраивать электрическое (с применением масляных радиаторов, греющих панелей), паровое или водяное.

В киосках, устанавливаемых вне населенных пунктов, допускается устройство печного отопления.

1. Электрооборудование киосков должно соответствовать требова­ни­ям ПУЭ.

Электросветильники следует использовать с защитными колпаками (с лампами накаливания) или бесстартерные (с люминисцентными лампами).

Для обесточивания электрической сети павильона или киоска и группы сооружений должно быть установлено на несгораемом основании отключающее устройство.

1. Киоски следует оборудовать автоматической пожарной сигна­ли­за­цией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непос­редственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извеща­тели).
2. В каждом киоске должно быть не менее двух огнетушителей.
3. РАЗМЕЩЕНИЕ КИОСКОВ И ПАВИЛЬОНОВ
4. Места размещения павильонов и киосков подлежат согласованию в порядке, установленном местными органами власти.
5. На отведенной территории допускается установка киосков, а также одноэтажных павильонов площадью 20 м2 и менее группами. Водной группе может размещаться не более 10 сооружений I, II, III, IIIа степеней огнестойкости или 6-IIIб, IV, IVа, V степеней огнестойкости. Расстояния между ними в группе не нормируется.
6. Расстояние между группами, указанными в п. 2.2. настоящих норм, между павильонами площадью более 20 м2, а также между павильонами и киосками, предназначенными для продажи горючих жидкостей и газов (независимо от их площади), следует принимать в соответствии с таблицей.

Таблица

|  |  |
| --- | --- |
| Степень огнестойкостисооружений в группе | Расстояние, м, при степени огнестойкостикиосков |
|  | I, II, III | IIIа, IIIб, IV, IVа, V |
| I, II, III | 6 | 8 |
| IIIа, IIIб, IV, IVа, V | 8 | 10 |
| Примечание. При наличии в группе киосков и павильонов различных степеней огнестойкости расстояние от группы до соседних зданий принимается по сооружению, имеющему наиболее низкую степень огнестойкости. |

2.4. Расстояния от отдельно стоящих киосков (павильонов) и групп сооружений, указанных в п.2.2, до жилых, общественных, вспомо­га­тель­ных зданий промышленных предприятий и до производственных зданий, а также между торговыми павильонами площадью более 20 м2 прини­ма­ют­ся в соответствии с нормами по планировке и застройке городских и сельских поселений.

1. Места сбора сгораемых отходов следует размещать на расстоянии не менее 15 м от киосков и павильонов.
2. Помещения для хранения упаковочных материалов и инвентаря следует предусматривать площадью не более 5 м2.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Киоск - одноэтажное сооружение общей площадью до 20 м2, предназначенное для оптовой или розничной торговли, осуществляемой без доступа покупателей внутрь сооружения.

Павильон - сооружение, предназначенное для оптовой или розничной торговли, с обслуживанием покупателей внутри помещения.